| Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants Fiche de travaux liés à des activités d’ : Étude et réalisation. Titre : Protection incendie d’une cafétéria | Repère : TD33-1 Niveau : Terminale |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Zone « accueil » Support de l’activité : Alarme incendie LEGRAND |  |

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : - Alarme incendie : fonctionnement et réglementation. - Détecteurs. 2-En ayant à votre disposition : - L’alarme incendie pré-câblée. - La documentation de l’alarme - Ensemble des documents sur PC |  | Liaison au référentiel Fonctions et tâches : T0-1 : C 2.2, C3.1 T2-1 : C 2.5, C 2.6 T3-1 C 2.10 Savoirs associés : S4.5 , S4.8 |
| --- | --- | --- |
| Observation proposée par le professeur : Les essais doivent être réalisés en présence du professeur. | Note : | Temps prévu : 4 heures |
|  | Nom de l’élève : |  |

Vous devez étudier l’installation de l’alarme incendie de la cafeteria du lycée.

Données : elle est assimilable à un café, elle est prévue pour 40 personnes.

Le niveau sonore est de 60 dB.

Surface 350 m² avec un cloisonnement.

1/ Etude de l’installation à réaliser :

Quel est le type d’établissement ? ……....N......……

Quelle est la catégorie de SSI (Système de Sécurité Incendie) à installer : …….... néant..

Quel type d’équipement d’alarme (EA) devez-vous installer ? ………….. type 4..………………

Quelles sont les règles à respecter pour installer les différents périphériques à votre système d’alarme ?

…Déclencheurs manuels….

…………………… - à une hauteur de 1.30m, ………………………………………………………………………………….

……………………	- à proximité des sorties au rez de chaussée,……………………………………………..

……………………	- à proximité immédiate des escaliers,………………………………………………………..

……………………	- à chaque niveau et près des issues de secours………………………………………..

Câblés : 	sur une même boucle

Avec du C2 de 9/10éme

……… Diffuseurs sonores ………………….

……………….. Audibles de partout ………………….

………………  Hors de portée (conseillé 2,25 m) …………………..

Câblés : 	.......Avec du CR1..........................

...........................................................

Quelle est la classe de votre diffuseur sonore ? ……B…………

Combien devez-vous donc en installer ? ……………1………………….

Justifiez votre choix :

…dans un entrepôt – magasin avec un fond sonore de 60 dB, il faut un DS de classe B

pour 400 m ² ……...…….......................................................……………………………………………………………………………….

2 / 4

Complétez le schéma de câblage

5

1

4

3

2

5

1

4

3

2

3

2

1

E2

E1

+

-

+

-

Boucle 1

TCDE

Diff

sonore

2/ Réaliser l’implantation et le raccordement en respectant les normes.

3 / 4

Fiche de notation

|  |  |  |  | Coefficient | Très bien | Satisfaisant | ##### Insuffisant | Très Insuffisant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude | T0-1 Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) | C1-3 | Décoder les documents relatifs à tout ou partie d'ouvrage. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-2 | Compléter les plans, schémas, plannings et devis. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | C3-1 | Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurité en vue de la constitution du dossier de réalisation. | 3 |  |  |  |  |
| Organisation | T1-1 Etablir la liste du matériel d'exécution, d'installation, et de sécurité et si nécessaire rédiger une liste complémentaire de matériel à commander. | C5-2 | Etablir la liste des : matériels électriques constituant l'ouvrage, outillage spécifique et collectif, appareils de mesurage et/ou de contrôle, EPI et collectifs. |  |  |  |  |  |
| Réalisation | T2-1 Câbler et raccorder l'appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. | C2-5 | Poser les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlements en vigueur. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C2-6 | Connecter les différents types de conducteurs. | 4 |  |  |  |  |
|  | T2-3 Vérifier la conformité de réalisation de l'ouvrage. | C2-8 | Contrôler l'adéquation entre la réalisation et : le cahier des charges, les normes en vigueur. |  |  |  |  |  |
| Mise en Service | T3-1 Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l'ouvrage. | C2-7 | Configurer les éléments de l'ouvrage. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-10 | Contrôler le fonctionnement de l'installation. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C2-11 | Effectuer les mesures confirmant l'efficacité des moyens de protection des personnes. |  |  |  |  |  |
|  | T 3.3 Procéder à la livraison de l’ouvrage en relation avec le client | C2-19 | Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | T3-4 Remettre et expliciter les guides d'utilisation y compris de langue anglaise. | C4-3 | Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation. |  |  |  |  |  |
| Maintenance | T4-2 Effectuer les opérations prédéfinies liées aux visites planifiées. | C2-13 | Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d'environnement et de sécurité. |  |  |  |  |  |
|  | T4-3 Déceler un défaut ou une anomalie de fonctionnement et son origine. | C2-14 | Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d'une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). |  |  |  |  |  |
|  | T4-4 Proposer une modification ou une amélioration. | C3-5 | Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. |  |  |  |  |  |
|  |  | C5-1 | Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu'un appareil à remplacer. |  |  |  |  |  |
|  | T4-5 Remettre l'ouvrage en état de fonctionnement. | C2-7 | Configurer les éléments de l'ouvrage. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-11 | effectuer les mesures confirmant l'efficacité des moyens de protection des personnes. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-15 | Remplacer les éléments défectueux. |  |  |  |  |  |
|  |  | C2-16 | Rétablir la ou les énergies sur l'ouvrage suite à une opération de maintenance. |  |  |  |  |  |
|  | T4-6 Transmettre les résultats de l'intervention auprès du client et de sa hiérarchie. | C4-7 | C4-7 Rendre-compte par écrit ou par oral d'une intervention de maintenance. |  |  |  |  |  |
| Relationnel | T5-3 Informer le client sur des prestations complémentaires. | C4-1 | Présenter au client les possibilités d'évolution de son installation. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL des croix par colonnes |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |

4 / 4